附件4

监管装备智慧管理应用设备接入网关mqtt协议设计

（V1.3.1）

- 系统架构图

监管装备智慧管理应用部署于海关业务网，包括监管装备管理模块和海物平台模块。

监管装备管理模块为总署集中部署；

海物平台模块为两级部署，包括部署于总署的管理平台，和部署于各直属海关的接入网关；

监管装备接入的前提是设备在网络层面已经接入直属海关业务网。

监管装备与接入网关之间，以及接入网关与管理平台之间均使用MQTT协议（v3.1.1）通信，QoS要求为1。

- 功能设计

| 序号 | 功能 | 方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 指令控制 |  |  |
| 1.1.1 | 指令发送 | 网关->设备 | 可选支持 |
| 1.1.2 | 指令响应 | 设备->网关 |  |
| 1.2.1 | 历史告警信息请求 | 网关->设备 | 可选支持 |
| 1.2.2 | 历史告警信息回复 | 设备->网关 |  |
| 2 | 状态上报 |  |  |
| 2.1 | 运行事件上报 | 设备->网关 | 必须支持 |
| 2.2 | 心跳状态上报 | 设备->网关 | 必须支持 |
| 2.3 | 运行统计信息上报 | 设备->网关 | 必须支持 |
| 3 | 数据上报 |  |  |
| 3.1 | 采集数据上报 | 设备->网关 | 可选支持 |
| 3.2 | 告警信息上报 | 设备->网关 | 可选支持 |
| 4 | 数据下发 |  |  |
| 4.1 | 软件版本下发 | 网关->设备 | 可选支持 |

- 安全设计

用户名密码+TLS传输层加密，密码长度复杂度限制。

- TOPIC命名规则

TOPIC命名规则如下：

大类/主题分类/${设备类型}/${设备编号}/功能/动作/方向

具体说明如下表：

注意：可选值字母全部为大写字母。

| 序号 | 主题 | 可选值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大类 | EQUIPMENT-J | EQUIPMENT-J：监管装备，固定值 |
| 2 | 主题分类 | BASE、EXTRA | BASE：基础 EXTRA：扩展 |
| 3 | ${设备类型} | CT、X-RAY、MMW | 参数，目前支持三类设备，后续可扩展 CT：CT机 X-RAY：X光机 MMW：毫米波人体检查设备 |
| 4 | ${设备编号} |  | 每台设备的固定资产标签上的“卡号”（16位数字编号） |
| 5 | 功能 | OPERATE、MESSAGE | OPERATE：操作指令 MESSAGE：消息 |
| 6 | 动作 | EVENT、ALARM、HIS_ALARM、HEARTBEAT、DATA、VERSION | EVENT：事件 ALARM：告警信息 HIS_ALARM：历史告警信息 HEARTBEAT：心跳信息 DATA：数据 VERSION：版本信息 |
| 7 | 方向 | UPLOAD、DOWNLOAD、CONTROL、CONTROL_REPLY | UPLOAD：上报（设备->网关） DOWNLOAD：下发（网关->设备） CONTROL：控制指令（网关->设备） CONTROL_REPLY：指令回复（设备->网关） |

示例

EQUIPMENT-J/BASE/${equipmentType}/${equipmentID}/MESSAGE/ALARM/UPLOAD

  - 指令控制

- 发送指令（指令、响应）

用于向设备发送指令和设备发送的响应消息

- 1.1.1发送指令

topic：EQUIPMENT-J/BASE/${equipmentType}/${equipmentID}/OPERATE/EVENT/CONTROL

json：

{

"data":[

{

"value":,//值：1-设备进入工作状态、0-设备停止工作

"type":,//类型：0-设备进入/停止工作

},{}

],

"equipmentID":,//设备编号

“equipmentType”:,//设备类型

"timeseries":,//时间戳，格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss

}

- 1.1.2指令响应

topic：

EQUIPMENT-J/BASE/${equipmentType}/${equipmentID}/OPERATE/EVENT/CONTROL_REPLY

json：

{

{

“controlid":, //指令的id

"code":200,//200-成功收到请求

"msg":success,//执行结果

}

"equipmentID":,//设备编号

“equipmentType”:,//设备类型

"timeseries":,//时间戳，格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss

}

- 历史告警信息

- 1.2.1主动请求历史告警信息

topic：EQUIPMENT-J/BASE/${equipmentType}/${equipmentID}/OPERATE/HIS_ALARM/CONTROL

json：

{

"equipmentID":,//设备编号

“equipmentType”:,//设备类型

"timeseries":,//时间戳，格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss

"data":{

“begintime”:,//开始时间：yyyy-MM-dd hh:mm:ss

“endtime”:,//结束时间：yyyy-MM-dd hh:mm:ss

}

}

- 1.2.2回复历史告警信息

topic：EQUIPMENT-J/BASE/${equipmentType}/${equipmentID}/OPERATE/HIS_ALARM/CONTROL_REPLY

json：

{

"equipmentID":,//设备编号

“equipmentType”:,//设备类型

"timeseries":,//时间戳，格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss

"data":[{

"name": , //告警名称

"type": , //告警类型

"priority": , //优先级

"color": , //告警颜色

"firsttime": , //首次告警时间

"time": , //告警时间

"state": , //告警状态

"value": , //告警数值

},]

}

  - 状态上报

- 运行事件上报

topic：EQUIPMENT-J/BASE/${equipmentType}/${equipmentID}/MESSAGE/EVENT/UPLOAD

json：

{

"equipmentID":,//设备编号

“equipmentType”:,//设备类型

"timeseries":,//时间戳，格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss

"data":{

“code”:,//事件类型：0-设备状态 1-开关机

“value”:,//开关机：0-关机 1–开机

//对于CT设备（设备状态）：0-正常 1-故障

//对于毫米波（设备状态）：0-正常 1–故障

//对于X光机（设备状态）：0-正常 1–故障

}

}

- 心跳状态上报：设备向平台定时发送心跳（心跳数据固定为30分钟一次）

topic：EQUIPMENT-J/BASE/${equipmentType}/${equipmentID}/MESSAGE/HEARTBEAT/UPLOAD

json：

{

"equipmentID":,//设备编号

“equipmentType”:,//设备类型

“customs”:,//所属海关（中文直属海关全称，例如：黄埔海关）

"timeseries":,//时间戳，格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss

}

- 运行统计信息上报：设备开机后每隔1小时触发一次运行统计信息上报功能，检查是否有数据未发送：若有数据未发送，就向海关端平台发送相关数据；若没有则跳过。

topic：EQUIPMENT-J/BASE/${equipmentType}/${equipmentID}/MESSAGE/OPENINIT/UPLOAD

json：

{

"equipmentID":,//设备编号

“equipmentType”:,//设备类型

"timeseries":,//时间戳，格式yyyy-MM-ddhh:mm:ss

“startupInitCount”://从上一天起，追溯发送最近6个月未发送的过机数和开机时长，合并为一条进行发送（为解决因断网等原因导致设备统计数据发送失败的情况，只发送之前未发过的数据，已发送过的数据不再重复发送，因此设备需对自身运行统计信息上报情况进行记录）；对于因全天24小时未开机，导致设备未记录该天统计信息的情况，后面补发时无需发送该天的设备统计信息。

{

{   “date”:“2024-03-14”,//日期

“count”:128,//该日期过机数

“onlinePeriod”:22460//该日期开机时长，单位为秒

},

{   “date”:”2024-02-26”,//日期

“count”:790,//该日期过机数

“onlinePeriod”: 12230//该日期开机时长，单位为秒

},

{   “date”:”2024-02-25”,//日期

“count”:2301,//该日期过机数

“onlinePeriod”: 2580//该日期开机时长，单位为秒

}………

}

}

  - 数据上报

- 采集数据上报

topic：EQUIPMENT-J/BASE/${equipmentType}/${equipmentID}/MESSAGE/DATA/UPLOAD

json：

{

"equipmentID":,//设备编号

“equipmentType”:,//设备类型

"timeseries":,//时间戳，格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss

"data":{	//自定义，如温度，持续运行时间等

//以下为毫米波设备定义

"operator": , //检查员

"judger": , //判图员

"scantime": , //检查时间

"frontimg": , //正身卡通图像（含嫌疑物自动标识结果），如http://192.168.100.1/20180822173739Cartoon1_Photo1.jpg

"backimg": , //背身卡通图像（含嫌疑物自动标识结果）

"Result": , //检查结论，0-安全  1-嫌疑

//以上为毫米波设备定义

}

}

- 告警信息上报

topic：EQUIPMENT-J/BASE/${equipmentType}/${equipmentID}/MESSAGE/ALARM/UPLOAD

json：

{

"equipmentID":,//设备编号

“equipmentType”:,//设备类型

"timeseries":,//时间戳，格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss

"data":{

"name": , //告警名称

"type": , //告警类型

"priority": , //优先级

"color": , //告警颜色

"firsttime": , //首次告警时间

"time": , //告警时间

"state": , //告警状态

"value": , //告警数值

}

}

  - 数据下发

- 软件版本下发

topic：EQUIPMENT-J/BASE/${equipmentType}/${equipmentID}/MESSAGE/VERSION/DOWNLOAD

json：

{

"equipmentID":,//设备编号

“equipmentType”:,//设备类型

"timeseries":,//时间戳，格式yyyy-MM-dd hh:mm:ss

“ver”:,//软件版本号

“url”:,//数据包下载链接

}